12. SUMINISTRO DE ACEITE TÉRMICO

12.1. CUENCA DE CONTENCIÓN

De desbordamiento o de un agujero del tanque contribuyen al riesgo de incendio, causando daños a la propiedad y contaminan el medio ambiente. Por lo tanto, un producto del colector de aceite debe ser construido alrededor del tanque (s) (s). Esto debe ser de ladrillo o de hormigón, revestidos impermeables al aceite.

La capacidad volumétrica de una cuenca de contención debe ser al menos igual a la capacidad del tanque más grande, más del 10% (diez por ciento) de la suma de las capacidades de los otros tanques en esta cuenca cerrada.

Las paredes de la cuenca de contención deberá ser resistente al aceite combustible y deben ser capaces de soportar una considerable presión del líquido en caso de un derrame u otra emergencia. Una válvula de drenaje debe ser incorporado en la parte exterior de la cuenca de contención y se puede controlar manualmente y normalmente cerrado, evitando así, la posible contaminación al medio ambiente.

Tenga en cuenta que el aceite en el cárter pueden permanecer en el agua en la cuenca o por debajo, dependiendo de la densidad del aceite almacenado. Por lo tanto, también debe ser para la inclusión de la caja de separador de aceite, así como la limpieza frecuente de los residuos, para corregir la cuenca de drenaje de la contaminación.

12.2. Espacio vacío (cámara de expansión)

El espacio entre el nivel de aceite almacenado en el tanque y el techo de la misma se conoce como el espacio vacío. Siempre debe haber un pequeño espacio cuando el indicador marca tanque lleno. Esto evita que la producción de petróleo a través de la rejilla de ventilación, debido a la expansión térmica, así como la espuma de las olas o del líquido. El espacio vacío debe ser equivalente a aproximadamente el 5% de la capacidad del tanque para tanques de hasta 2.000 litros y hasta el 3% de la capacidad máxima del depósito de tanques más grandes.

12.3. Tuberías de llenado

Las tuberías de llenado debe ser lo más corta posible y sin curvas. La conexión debe ser una ubicación que permite una conexión fácil a la tubería de llenado. La conexión de la tubería de llenado debe mantenerse libre de obstrucciones y para evitar cualquier goteo de aceite, lo habitual es poner un buzón debajo de la conexión.

12.4. Suministro de aceite térmico

Calentadores H-AFT modelo, así como todos los sistemas complementarios, se debe llenar con el aceite seleccionado.

Durante la alimentación se debe tener cuidado de tomar el aire en la red para permitir el flujo de petróleo dentro de los tubos. El suministro de todo el sistema se debe hacer después del montaje del tanque de expansión para el relleno se puede realizar utilizando la tapa de inspección del tanque de expansión, el petróleo fluirá hacia otras partes del sistema, señalando que después de que el límite de suministro nivel mínimo de aceite en el depósito de expansión debe ser el detonante clave cuando el flotador de seguridad.

En las calderas de pequeño con pequeño volumen de aceite en el sistema, la oferta puede ser manual, mediante un sistema de tambores de elevación hasta el depósito de expansión. En instalaciones grandes, se recomienda utilizar una bomba para transferir aceite de tambores para el depósito de expansión.

Suministrar solo con aceite térmico.